|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ** **КОМИТЕТ МУРАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН** |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ****КАЙБЫЧ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ****МУРАЛИ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ** |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

 от 29.09.2016 с.Мурали № 14

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения Муралинского сельского поселения

    В соответствии с Федеральными законамиот 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Исполнительный комитет Муралинского сельского поселения, постановляет:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения согласно [приложени](http://ntavda.admtyumen.ru/files/upload/OMSU/Ntavda/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%E2%84%96%2093%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2014.rar)ю к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Муралинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета

Муралинского сельского поселения

Кайбицкого муниципального района

Республики Татарстан Р.Р.Зиннатуллин

**Схема**

**водоснабжения и водоотведения**

**Муралинского сельского поселения**

 **Кайбицкого муниципального района**

**Республики Татарстан**

с. Мурали 2016г.

Оглавление

|  |
| --- |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»..……………………..……………………..……….. | 3 |
| [Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»](#_Toc375743468)………. | 5 |
| Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»…………………………………………………………………………... | 5 |
| Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»…………………………………. | 8 |
| [Раздел 5 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»](#_Toc375743670)  | 8 |
| [Раздел 6 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»](#_Toc375743671) ……………………………………... | 8 |
|  |  |
| СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| [Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»](#_Toc375743673)……………………………………………………………………  | 9 |
|  |
| ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
| 1.Схема водоснабжения с.Мурали. |  |

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Муралинского сельского поселения»

1. ***Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.***

Муралинское сельское поселение расположено в центральной части Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан и включает в себя 2 населенных пункта: С.Мурали, пос. Большая Куланга.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в
с. Мурали и пос.Большая Куланга. Забор воды ведется артезианскими скважинами находящимся в муниципальной собственности. Транспортировка воды ведется по сетям водоснабжения находящимся в муниципальной собственности. В поселке Большая Куланга забор воды и транспортировку воды осуществляет ОАО «Кайбицыагрохимсервис».

Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения Муралинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположение объекта | Наименова-ниеобъекта | № скважины | Кол-воводонапор-ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Муралискважина 1 | Арт. скважина | б/н | 1 | 100 | нет |
| 2 | с. Муралискважина 2 | Арт. скважина | б/н | 2 | 75 | нет |

1. ***Описание состояния существующих источников водоснабжения
и водозаборных сооружений.***

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами и разводящие водопроводные сети.

На территории Муралинского сельского поселения расположено 3 скважины. Они оборудованы погружными насосами ЭВЦ-6-10-80 производственной мощностью
10 м3/час каждый.

Водоочистная установка в с. Мурали и пос.Большая Куланга не имеется. Технология очистки воды отсутствует, поднятая вода из Муралинского водозабора перекачивается в распределительную сеть посредством насосной станции.

1. ***Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.***

Сведения об источниках и объектах водоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения по объектам водоснабжения Муралинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины  | № скважины | Кол-воводонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Эксплуат.водоносный горизонт | Глубина скважиным | Марка насоса | Дебет скважины, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм |
| 1 | с.Мурали скважина 1 (57°38′15′′с.ш.65°39′0′′в.д.) | б/н | 1 | 100 | нет | - | 90 | ЭВЦ-6-10-80 | - | 5,5 | 110 |
| 1 | с. Муралискважина 2 (57°38′18′′с.ш.65°39′0′′в.д.) | б/н | 2 | 75 | нет | - | 90 | ЭВЦ-6-10-80 | - |

1. ***Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.***

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории Муралинского сельского поселения. Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население и бюджетные организации. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Расходы воды приведены в таблице 3.

Таблица 3

Баланс водопотребления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Мощность существ.сооружения м3/сут | Водопотребление, м3/сут | Дефицит мощности |
| с. Мурали | - | 58,7 | нет |

Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении сельского поселения.

1. ***Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.***
2. Характеристика сетей водоснабжения: данных по системе водопровода не предоставлено.
3. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийный ситуаций на водопроводе:
4. утечки на водопроводных сетях, в колодцах;
5. поломки глубинных насосов на артскважинах;
6. поломки водоразборных колонок.

За период 2015-2016гг. замен глубинных насосов не производилось, утечек на водопроводных сетях или в колодцах не обнаружено. В с. Мурали расположено 5 колонок. Данные по ремонту водоразборных колонок отсутствуют.

Данные по среднему проценту износа систем водоснабжения не предоставлены.

1. ***Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.***

Централизованное горячее водоснабжение на территории Муралинского сельского поселения отсутствует.

1. ***Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.***

Муралинское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1. ***Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).***

Объектами централизованной системы водоснабжения на законном основании владеет муниципальное образование «Муралинское сельское поселение Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан».

## Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

В настоящее время централизованная система Муралинского сельского поселения не нуждается в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении.

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

1. ***Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.***

Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 4.

Таблица 4

Расход воды по поселению с раскладкой по всем потребителям за 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевое назначение водопотребления | м3/сут. | тыс.м3/год |
|  | с. Мурали |  |  |
| 1 | Отпуск воды бюджетным организациям и предприятиям | 2,4 | 0,9 |
| 2 | Водоснабжение населения |  40,2 | 14,7 |
| 3 | Передача другим организациям и предприятиям | 16,1 | 5,9 |
|  | ***итого*** | ***58,7*** | ***21,5*** |

Данные по потере воды на территории Муралинского сельского поселения отсутствуют.

1. ***Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений.***

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в с. Мурали в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 17,2 | 19,2 | 21,5 | 21,5 |
| * населению
 | тыс.м3 | 10,6 | 12,6 | 14,7 | 14,7 |
| * бюджетным потребителям
 | тыс.м3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,90 |
| * прочим потребителям
 | тыс.м3 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |

Общий отпуск воды составляет 21,5 тыс.м3 воды, в том числе:

* + - населению – 14,7 тыс.м3 (68,4 %);
		- бюджетным потребителям – 0,9 тыс.м3 (4,2%);
		- прочим потребителям – 5,9 тыс.м3(27,4 %).
1. ***Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.***

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются и бюджетные организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расход воды по поселению с раскладкой по всем потребителям за 2013-2015гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Назначение | Водопотребление, м3/сутрасчет на 2015г. | Планируемое водопотребление, м3/сут2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Мурали | Хоз-питьевые нужды | 42,6 | 42,6 |
| Нужды животноводства | 16,1 | 16,1 |
| Производственные нужды | - | - |
| **Общий** **расход**  | ***58,7*** | **58,7** |

1. ***Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета.***

Количество абонентов с водопроводом составляет 138 шт. Данных по количеству приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения не предоставлены.

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

В настоящее время строительство, реконструкция и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не предусматривается.

## Раздел 5 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

1. ***Показатели качества питьевой воды.***

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. Для этого необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод на территории Муралинского сельского поселения не осуществляется.

1. ***Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.***

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее
5 тыс.человек относятся к III категории.

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется своими силами

## Раздел 6 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Муралинского сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан отсутствуют.

**СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования».**

Централизованная система канализации на территории Муралинского сельского поселения отсутствует.

Бюджетные организации и население пользуются надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

 Схема водоснабжения села Мурали

